Извещение  00105/12 от «06» апреля 2012 года

о проведении запроса предложений в соответствии с Положением «О закупке товаров, работ, услуг МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск»

1. Способ закупки: запрос предложений.

2. Наименование заказчика: МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск.

2.1. Место нахождения заказчика: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30.

2.2.  Почтовый адрес и адрес электронной почты заказчика: 455000, г. Магнитогорск,

ул. Советская, 30; тел. 8 (3519) 22-45-90; zak_magvoda@mail.ru.

3. Наименование товаров, работ, услуг

| № | Наименование товара (марка, ГОСТ, ТУ) | Ед.изм | Количество (объем) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШОТ согласно опросному листу (Приложение №2) | шт. | 1 | май 2012 года |

4. Условия поставки: доставка входит в стоимость товара.

5. Срок и условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 30 дней.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции, просим предоставить заявку на участие в запросе предложений (Приложение № 1).

6. Заявки на участие в запросе предложений подаются:

- оригинал – по адресу: г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. №3;

- по средствам факсимильной связи – по тел. 8 (3519) 22-45-90;

- в форме отсканированного электронного документа – по эл.адресу: zak_magvoda@mail.ru.

Датой начала срока подачи  заявок  на  участие в запросе предложений является день опубликования извещения  на сайте www.magvoda.ru.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «13» апреля 2012 г.

Приложение № 1

Штамп предприятия

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

_____________________________________________________________________________________________

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица):_______________________________________________________

Место жительства  (для физического лица): ________________________________________________________

Контактный телефон (контактное лицо): ___________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН________________________/КПП_______________________ОГРН ______________________________

р/с __________________________________Наименование банка _____________________________________

БИК ________________________ К/с _________________________

Система налогообложения __________ (обычная, упрощенная)

Изучив извещение № 00105/12 от «06» апреля 2012 года  о проведении запроса предложений готовы осуществить поставку следующего товара (выполнение указанных ниже работ, оказание указанных ниже услуг), согласно извещения (перечня) в следующем порядке, а именно:

Наименование характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг.

| № | Наименование товара (марка, ГОСТ, ТУ) | Ед. изм. | Коли-чество (объем) | Срок поставки | Цена за единицу без НДС, руб. | НДС | Цена за единицу с НДС, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Условия поставки -   _____________________________________

Срок и условия оплаты - _________________________________

Примечания - ___________________________________________

Наличие товара  у продавца/время требуемое на его изготовление (получение) - __________________

Наличие сертификатов качества на поставляемую продукцию

(есть, сертификации не подлежит) –  ___________________________________________________

(если сертификации не подлежит, то необходимо предоставить официальное письмо)

Подпись руководителя: __________________________ /_________________________/

( подпись  поставщика)		                   (Ф.И.О. поставщика)

М.П.

«____»______________20____г.

Дата окончания приема  заявок на участие –  до 17-00 ч. (время местное) «13» апреля 2012 г.

| Приложение № 2 Опросный лист на шкаф оперативного тока |
| --- |
| Адрес: | 455000, Магнитогорск, ул. Советская,30 |
| Заказчик (организация): | МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск |
| Ф.И.О.исполнителя, должность | Щербань Сергей Иванович, нач. ЭТЛ |
| Контактные телефоны: | 8-3519-34-38-14, ф. 8-3519-31-41-04 |
| E-mail: | inchonok@yandex.ru |
| Дата: |  |
| Подпись: |  |
| Наименование параметра | Ответы |
| Наменование объекта: н/ст №16. |
| Адрес объекта: |
| Входные параметры | Количество вводов, шт | 2 |
|  | Количество фаз, шт | 3 |
|  | Напряжение,В | ~380 |
| Выходные параметры | Количество отходящих секций, шт | 2 |
|  | Выходной ток зарядного устройства, А | стандарт |
|  | Выходное напряжение, В | 220 |
|  | Емкость аккумуляторной батареи,Ач | 50 |
|  | Срок службы аккумуляторной батареи, лет | 10 |
| Вводные автоматические выключатели | Наличие сигнализаторов положения автоматов, да/нет | да |
|  | Наличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет | да |
| Автоматические выключатели отходящих линий | Количество автоматов на 1 секции, шт | 2 | 6 |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата 1 секции, А | 25 | 16 |  |  |  |
|  | Количество автоматов на 2 секции, шт | 2 | 6 |  |  |  |
|  | Номинальный ток автомата 2 секции, А | 25 | 16 |  |  |  |
|  | Наличие сигнализаторов сположения автоматов, да/нет | да |
|  | Ниличие сигнализаторов срабатывания автоматов, да/нет | да |
|  | Вывод сигнализаторов на клеммник, да/нет | да |
| Сопротивление изоляции шин | Контроль изоляции шин, да/нет | да |
|  | Поиск замыкания отходящей линии на "землю", да/нет | нет |
| Кабельные присоединения | ввод/вывод | сверху через сальники, да/нет | - |
|  |  | снизу через сальники, да/нет | да |
| Требования к щиту | Степень защиты корпуса, IP | IP41 |
|  | Наличие обогрева в шкафу, да/нет | нет |
|  | Особые требования к габаритам, ШхВхГ,мм | 2100х600х600 (иные габариты по согласованию) |
| Дополнительные требования: |
| 1. Наличие схемы АВР по входному питанию |
| 2. Вольтметр контроля изоляции |
| 3. Возможность подключения к автоматическим выключателям на 25А кабеля сечением до 50мм2 |
| 4. Срок поставки не более 60 дней до склада «Башзолото» (ул. Калибровщиков,25 г. Магнитогорск) |
| 5. Срок службы (наработка на отказ) – не менее 400 000 часов |
| 6. Питание ШОТ от двух вводов ~380В 50Гц |
| 7. АВР между вводами на базе RM4 Schneider Electric |
| 8. Зарядно-выпрямительное звено импульсных выпрямителей – Cordex (Финляндия) |
| 9. Блок управления Cordex с контроллером Cordex CXC |
| 10. На двери ШОТ разместить приборы сигнализации наличия напряжения и контроллер Cordex |
| 11. Аккумуляторная (17шт) необслуживаемая батарея – 55А/ч АКБ HZB 12-55 со сроком службы 12 лет с выходом на две секции постоянного тока 220В |
| 12. Все автоматические выключатели, устанавливаемые в ШОТ, должны быть рассчитаны на постоянный ток производства Schneider Electric |
| 13. Три блока выпрямителей по 20А каждый (всего 60А) с АВР на RM4 |
| 14. Степень защиты оболочки (корпуса ШОТ) не ниже IP 54 |
| 15. Возможность регулировки по каждой секции выходного напряжения постоянного тока – от 190 до 280В |
| 16. Динамическая стабилизация по нагрузке не хуже ±2% для 10%-90% нагрузки |
| 17. Ограничения выходного тока, в % от номинального выходного тока, - 10%-100% |
| 18. КПД в номинальном режиме не менее 93% |
| 19. Коэффициент мощности не менее 0,99 |
| 20. Коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (среднеквадратичное значение) – не более 30мВ. Пиковое значение – не более 150мВ |
| 21. Габариты ШОТ ШхВхГ, мм – 600х2400х600 |
| 22. Гарантия на ШОТ не менее 24 месяцев |