## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на выполнение капитального ремонта распределительного лотка аэротенка № 5
Объект: Очистные сооружения правого берега
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | Демонтаж настила и ограждений из рифленной стали 4мм | т конструкций | 3.142
2 | Отбивка отслаивающегося бетона с поверхностей лотка | м2 | 161
3 | Очистка поверхности оголенной арматуры щетками | м2 очищаемой поверхности | 86
4 | Промывка поверхности лотка аппаратом высокого давления "Керхер" | м2 очищаемой поверхности | 402.5
5 | Обезжиривание поверхностей лотков составом для очистки поверхностей металлов | м2 обезжириваемой поверхности | 86
6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: однокомпонентным составом активнодействующим антикоррозийным покрытием | м2 окрашиваемой поверхности | 86
7 | Очистка, заделка стыков желобов шир. 4см. гл. 5 см., безусадочной бетонной смесью для нанесения на вертикальные поверхности | м3 заделки | 0.3
8 | Обеспыливание внутренней и внешней поверхности | м2 обеспыливаемой поверхности | 402.5
9 | Восстановление геометрических форм поверхностей желобов безусадочной бетонной смесью б - до 20 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 93.8
10 | Покрытие поверхностей лотков грунтовкой из быстродействующей сухой смеси толщ.3мм | м2 покрытия | 402.5
11 | Нанесение однокомпонентного гидроизоляционного слоя на поверхность желоба | м2 окрашиваемой поверхности | 402.5
12 | Нанесение однокомпонентного гидроизоляционного слоя на поверхность пола, последующий слой | м2 окрашиваемой поверхности | 402.5
13 | Отбивка отслаивающегося бетона с поверхностей балок, несущих настил и ограждения | м2 | 48.4
14 | Промывка поверхности балок аппаратом высокого давления "Керхер" | м2 очищаемой поверхности | 120.96
15 | Обезжиривание поверхностей балок составом для очистки поверхностей металлов | м2 обезжириваемой поверхности | 58
16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: однокомпонентным составом активнодействующим антикоррозийным покрытием | м2 окрашиваемой поверхности | 68
17 | Восстановление геометрических форм поверхностей балок при помощи безусадочной бетонной смесью б - до 40 мм | м2 оштукатуриваемой поверхности | 175
18 | Сетка плетеная из проволоки диаметром : 1,6 мм без покрытия, 20х20 мм | м2 | 57.12
19 | Нанесение однокомпонентного гидроизоляционного слоя на поверхность балок | м2 окрашиваемой поверхности | 120.96
20 | Нанесение однокомпонентного гидроизоляционного слоя на поверхности пола, последующий слой | м2 окрашиваемой поверхности | 120.96
21 | Монтаж б/у настила и ограждений из рифленной стали 4 мм | т конструкций | 3.142
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)